层流净化项目维保要求

一、维护范围：

洁净手术部、ICU、消毒供应中心、检验科、静配中心、呼吸重症监护室、血液科、病理科、妇产科医学实验室、中心实验室净化系统运行维护托管。

## 二、项目地点：

1、六号楼住院部手术部（洁净区位于6号楼住院楼 3 楼、净化机组位于6号楼住院楼 5 楼净化机房内）

2、六号楼住院部ICU 重症监护室（洁净区位于住院楼 6楼西区、净化机组位于住院楼 6 楼净化机房内）

3、六号楼住院部3楼消毒供应中心（洁净区位于住院楼 3 楼、净化机组位于住院楼 3 楼净化机房内）

4、六号楼住院部2楼检验科

5、六号楼住院部2楼静配中心

6、三号楼住院部15楼呼吸重症监护室

7、三号楼住院部19楼血液科层流病房

8、其他净化区域：生殖医学中心、2号楼1楼病理科、5楼妇产医学实验室，3号楼2楼中心实验室等。

9.以上区域设备相关室外主机及氟系统的维护。

## 三、项目概况：

洁净区日常运行维修和净化机组日常运行维护保养工作（设备明细详见附表 1）

（附表1）

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 设备型号 | 受控区域 | 设备品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | OR（15.16.17.19.20.21.22.23） | 罗伯特 | 8 |
| 2 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | OR（1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.18） | 清华同方 | 7 |
| 3 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | AAHM8.5H2-6C | 手术部百级洁净走廊 | 山东雅士 | 1 |
| 4 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | AAHM8.5H2-6C | 手术部百级区域污物走廊 | 山东雅士 | 1 |
| 5 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | 手术部万级洁净走廊 | 清华同方 | 3 |
| 6 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | 手术部万级污物走廊 | 清华同方 | 1 |
| 7 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | AAHM4.2H2-E | 手术部百级区域新风 | 山东雅士 | 2 |
| 8 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 |  | 手术部万级区域新风 | 清华同方 | 3 |
| 9 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | TAC1013CHW | 6号楼6楼ICU新风 | 南京天加 | 3 |
| 10 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | TAC1013CHW | 6号楼6楼ICU循环机组 | 南京天加 | 2 |
| 11 | 5楼设备层 | 组合式空气处理机组 | TAC1013CHW | 脑外ICU新风 | 南京天加 | 1 |
| 12 | 3楼机房 | 组合式空气处理机组 | ZK-1.5 | 3楼消毒供应中心 | 艾富莱 | 1 |
| 13 | 2楼层流机房 | 组合式空气处理机组 | VAC1921A25HW | 2楼静脉药物配置中心 | 维克 | 3 |
| 14 | 5楼设备层 | 风冷模块 | YCAE065GRME50 | 2楼静脉药物配置中心 | 维克 | 2 |
| 15 | 2楼机房 | 组合式空气处理机组 | TAC1015CHW | 2楼中心实验室 | 南京天加 | 1 |
| 16 | 2楼机房 | 组合式空气处理机组 | TAC1013CHW | 2楼中心实验室 | 南京天加 | 1 |
| 17 | 楼顶平台 | 风冷模块 | YCAE065GRME50 | 3号楼15楼呼吸重症监护室 | 维克 | 2 |
| 18 | 15楼机房 | 洁净室用空气调节机组 | VAC0814A35VF | 3号楼15楼呼吸重症监护室 | 维克 | 2 |
| 19 | 楼顶层流机房 | 洁净室用空气调节机组 |  | 3号楼19楼血液科 | 天加 | 6 |
| 20 | 楼顶层流机房 | 风冷模块 |  | 3号楼19楼血液科 |  | 3 |
| 21 | 3号楼2楼机房 | 洁净室用空气调节机组 |  | 3号楼2楼中心实验室 |  | 2 |
| 22 | 2号楼1楼基座南侧 | 洁净室用空气调节机组 |  | 2号楼1楼病理科 |  | 2 |
| 23 | 本层机房 | 医用精密空调 |  | 2号楼5楼妇产科医学实验室 | 清华同方 | 2 |
| 24 | 本层机房 | 洁净室用空气调节机组 |  | 生殖医学中心 | 清华同方 | 2 |

- 项目内容：

### 1、询价事项：

依照医院规定与管理要求，为保证洁净手术室的正常使用和净化系统的正常运行，需聘请专业维保单位进行维护托管运行，现公开邀请符合条件的专业单位来参加本次询价活动。

### 2、维护费用组成：

本次维保分“服务费”与“材料费”两部分组成。

- 服务费（总费用）。洁净手术部、ICU、消毒供应中心、检验科、静配中心、呼吸重症监护室、血液科、病理科、妇产科医学实验室、中心实验室净化系统等区域内所含的设施、设备日常运行维修、维护、保养以及净化机组日常运行维修、维护、保养等费用。包含净化机组内的紫外线灯管耗材（需现场实际测量）及净化机组内易损件费用（不含净化机组以外的设备配件以及净化机组的关键组成部件，如：电机、PLC控制器、换热器、压缩机等），人工、税费等

- 材料费（参考下表，以投标单位现场实际测量为准，报单价，如实结算）。不仅限于以下净化机组初中高效过滤器 ，还包括净化机组以外的设备配件以及净化机组的关键组成部件，如：电机、PLC控制器、换热器、压缩机等。

净化机组初、中、亚高效耗材规格数量

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 更换次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器G3 | 594*594*95 | 个 | 3 | 2个月更换一次 |
|  | 594*289*95 | 个 | 2 |  |
|  | 594*490*95 | 个 | 8 |  |
|  | 595*595*46 | 个 | 21 |  |
| 初效过滤器G4 | 594*594*95 | 个 | 8 |  |
|  | 594*289*95 | 个 | 12 |  |
|  | 594*490*95 | 个 | 8 |  |
|  | 298*594*95 | 个 | 2 |  |
|  | 490*592*46 | 个 | 20 |  |
|  | 595*595*46 | 个 | 2 |  |
|  | 440*492*46 | 个 | 4 |  |
| 初效袋式 | 490*592*360 | 个 | 6 |  |
|  | 592*592*550 | 个 | 20 |  |
|  | 490*592*550 | 个 | 10 |  |
|  | 595*592*350 | 个 | 40 |  |
|  | 287*592*350 | 个 | 6 |  |
|  | 287*287*350 | 个 | 2 |  |
| 回风过滤器F5 | 328*289*90 | 个 | 75 | 每周检查，3个月更换一次 |
|  | 820*317*70 | 个 | 8 |  |
|  | 1120*317*70 | 个 | 42 |  |
|  | 517*317*96 | 个 | 18 |  |
| 中效过滤器F7 | 592*592*534 | 个 | 21 |  |
|  | 592*287*534 | 个 | 1 |  |
|  | 287*592*534 | 个 | 1 |  |
|  | 592*490*534 | 个 | 38 |  |
|  | 490*592*360 | 个 | 10 |  |
|  | 592*592*550 | 个 | 6 |  |
|  | 490*592*550 | 个 | 10 |  |
|  | 287*592*550 | 个 | 24 |  |
|  | 287*287*550 | 个 | 2 |  |
|  | 440*490*550 | 个 | 4 |  |
| 中效过滤器F8 | 592*592*534 | 个 | 44 |  |
|  | 592*287*534 | 个 | 8 |  |
|  | 287*592*534 | 个 | 7 |  |
|  | 592*490*534 | 个 | 18 |  |
|  | 287*287*534 | 个 | 7 |  |
|  | 592*592*381 | 个 | 21 |  |
|  | 592*592*550 | 个 | 36 |  |
|  | 490*592*550 | 个 | 10 |  |
|  | 287*287*550 | 个 | 7 |  |
| 亚高过滤器H10 | 592*592*292 | 个 | 4 | 6个月更换一次 |
|  | 592*287*292 | 个 | 18 |  |
|  | 287*592*292 | 个 | 2 |  |
|  | 592*490*292 | 个 | 16 |  |
| 回风过滤网 | 750*1100 | 个 | 10 | 每年更换一次 |
|  | 750*1015 | 个 | 10 |  |
|  | 1000*500 | 个 | 10 |  |
|  | 900*900 | 个 | 20 |  |
| 高效过滤器H14 | 915*610*70 | 个 | 6 | 2年更换一次 |
|  | 400*400*95 | 个 | 7 |  |
|  | 570*570*95 | 个 | 8 |  |
|  | 484*484*220 | 个 | 66 |  |
|  | 320*320*220 | 个 | 31 |  |
|  | 320*320*70 | 个 | 18 |  |
|  | 630*630*70 | 个 | 32 |  |
|  | 484*484*70 | 个 | 9 |  |
|  | 517*517*96 | 个 | 2 |  |
|  | 630*630*220 | 个 | 23 |  |
|  | 726*484*220 | 个 | 12 |  |
|  | 762*484*220 | 个 | 1 |  |
|  | 762**610*69 | 个 | 48 |  |
|  | 848*610*69 | 个 | 16 |  |
|  | 762*305*69 | 个 | 48 |  |
|  | 325*290*96 | 个 | 3 |  |
|  | 580*290*96 | 个 | 1 |  |
|  | 325*290*96 | 个 | 1 |  |
|  | 700*290*96 | 个 | 1 |  |
|  | 475*475*66 | 个 | 11 |  |
|  | 610*305*292*2V | 个 | 30 |  |
|  | 475*475*69 | 个 | 39 |  |
|  | 915*610*70 | 个 | 36 |  |
|  | 400*400*95 | 个 | 7 |  |
|  | 570*570*95 | 个 | 8 |  |
|  | 700*289*90 | 个 | 1 |  |

（附表2）

### 3、维护内容：

- 1.洁净区中央主控系统及附属配套设备；

- 2.洁净区及走廊出入通道视频监控系统；

- 3.洁净区音响广播及对讲通话系统；

- 4.洁净区域备用电源系统；

- 5.与手术室净化系统配套的洗手池、自动门、器械柜、观片灯、医疗气体插口、地板胶等；

- 6.手术室其他附属功能房间及洁净走廊、污物走廊高效送风口、排风口；

- 7.净化机组对应的冷水、热水管道系统；

- 8.净化机组机箱、电控柜、通风管道、抽气等附属设备；

- 9.洁净区附属设备中、小型维修；

- 10.净化机组及附属设备中、小型维修；

- 11.风冷室外机空调机组及附属设备中、小型维修；

- 12.风冷式冷水（热泵）空调机组及附属设备中、小型维修；

- 13.电极式加湿器日常清洗保养及维修；

- 14.洁净区易耗品的更换；

- 15.净化机组的 24 小时紧急维修服务；

- 16.洁净区的 24 小时紧急维修服务；

- 17.洁净区域及净化机组空气净化数据检测，温度、湿度、照度、风速、压差、洁净度检测等；

- 18.填写并保存下列设备运行记录：

《值班室来电记录表》，时时填写；

《手术室维修记录表》，时时填写；

《净化机组日常巡查记录表》，日填写；

《净化机组日常维修记录表》，日填写；

《净化机组保养记录表》，周、月、季度填写；

《手术室洁净度检测评价报告》，月填写；

- 4、维护期限：

- 三年

- 5、维护技术要求：

（一）服务

1.医院洁净手术部净化系统定时定期维护保养,以保障达到原设计的净化标准。检测标准依据【《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013】及后续修订版本、【《医院空气净化管理规范》WST3082012】及后续修订版本的标准及技术规范要求。其他净化区域需达到国家相关规范及后续或新出台规范的检测标准。

2.维保单位必须提供《净化空调日常巡检记录表》、《使用科室净化空调过滤器更换记录表》、《新风机组、净化室内回风、排风滤网清洗记录表》、《净化空调温湿度、压差监测记录表》等并按时向相关部门进行提交、备查、存档。

3.服务方应安排不少于 4 名技术人员值守于住院楼净化机房值班室，夜班值班人员不少于 1 名技术员，提供一年 365 天 24 小时维修服务，紧急故障处理和意外事件的技术性服务（含节假日）；服务方接到科室报修电话后在 10 分钟内赶到现场，进行排查故障或采取相关的应急处理措施。

4.对中小型故障，在 1 个工作日内处理完毕；涉及需大修或拆机更换零件时，需向甲方提供书面说明及维修时间，经甲方同意后，方可备料后 2 个工作日内处理完成。故障处理完毕后 3 个工作日内提出对故障发生原因及处理经过报告。其他情况，按双方约定时间到达现场维修。

- 5.每小时巡视检查机组运行状况，按要求填写记录运行参数、维修情况，保证记录的完整型，以备院方查阅。

- 6.每天对洁净区域内温湿度标定，检查控制系统是否出现异常报警，洗手池、自动门等设备进行检查维修。

- 7.每周周末清洗初效金属过滤网，检查紫外线灯，检查初中效过滤器是否需更换，并清扫机组设备卫生并对机组内部进行消毒，清洗手术室抽气机过滤网，检查电器柜、管道阀门、阀门执行器、温度计等。

- 8.每周周末对洁净区域内照明进行检查并更换。

- 9.每月更换新风机组初效、中效过滤器，每季度更换净化机组紫外线灯管，更换循环机组初效过滤器、中效过滤器。

- 10.每季度检查机组柜门的密封性，水路软连接是否可靠，对设备机组管路、截门、Y 型过滤器检查保养，清洗检查表冷器，对电器柜内接头、线路、开关、接触器、按钮进行保养，检查电机皮带。

- 11.每季度应对洁净区手术间检测洁净度检测（包括洁净度、照度、温度、湿度、噪音、静压差、进风口风速等），并以书面报告形式上报甲方《手术室洁净度检测评价报告》。

- 12.若维护方服务未达到甲方要求，甲方可根据实际情况有权随时终止合同。

- 13.在维保工作中，投标方未做好相关安全防护措施，给予处罚不少于 1000 元/ 每次。

- 14.在维修维保工作中，未对场所进行保护措施，造成的损失由投标方负责，并给予处罚不少于 1000 元/每次。

- 15.服务态度差投诉（经调查核实）一次扣款不少于 1000 元、每次 ，视情况严重性需方有权终止合同并追究服务方责任。

- 16.遵守甲方规章制度，并按甲方制定的工作场地、范围和线路进行工作。

- 17.净化空调机组及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门鉴定为保养不善造成）将有维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

18.维保质量标准参照国家和现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

19.服务方承担净化机组内的紫外线灯管耗材（需现场实际测量）及净化机组内易损件费用（不含净化机组以外的设备配件以及净化机组的关键组成部件，如：电机、PLC控制器、换热器、压缩机等）。净化机组以外的设备配件以及净化机组的关键组成部件服务方报价也可由甲方采购后交由服务方免费更换。

（二）材料费

1.材料包含低、中、亚高、高效过滤器和净化机组耗材更换(实际需求为准)，详见附件2(仅做参考，以投标单位现场实际测量为准）。

1.1维保单位必须对上述维保范围内的空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

1.2新风机组初效滤网至少每周清洁一次，并无肉眼可见毛絮等附作物，初效过滤器每月更换一次。

1.3中效过滤器每周检查，每三月更换一次。

1.4亚高效过滤器、排风机组中效过滤器每一年更换一次，发现污染和堵塞及时更换。

1.5末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过160pa或者使用三年以上的给予更换。

1.6定期检查回风口，每周清洁一次，每年更换一次，如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。室外主机系统每15天检查一次包括（氟系统压力、电控系统、散热翅片是否清洁、压缩机运行是否有异常）。

2. 低、中、亚高效过滤器和净化机组耗材要求国内一线品牌，高效过滤器要求知名品牌。

3.材料要求：要求维保单位提供充足的备品备件保证，投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且必须与现有系统匹配，符合相应的国家标准和行业标准的要求。

（1）国家规定实行生产许可证管理的投标产品应取得《全国工业产品生产许可证》，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。

（2）供货方式和交货期：投标人按招标人确认的维修要求按需按时供货，货到招标人指定的使用地点。

（3）乙方提供的材料及配件如有质量问题，必须无条件更换。

维保公司提供的过滤器耗材、备品备件等如系质量问题造成我院损失维保单位应承担相应责任。

4.材料费不仅限于净化机组初中高效过滤器 ，还包括净化机组以外的设备配件以及净化机组的关键组成部件，如：电机、PLC控制器、换热器、压缩机等。参考投标单位材料配件的报价，如实结算。